## 2000 PPM Calibration
TIME | A-1 CO2 conc (DCV) - 2000 PPM | TIME | A-3 CO2 conc (DCV) - 2000 PPM | A-2 CO2 conc (DCV) - 2000 PPM | TIME | A-4 CO2 conc (DCV) - 2000 PPM | A-1 Average @2000
12:16 | 5.0137 | 11:31 | 0.5324 | 1.2212 | 11:53 | 0.7226 | 5.0133
12:16 | 5.0132 | 11:31 | 0.5319 | 1.2206 | 11:53 | 0.7177
12:16 | 5.0137 | 11:31 | 0.5319 | 1.2195 | 11:53 | 0.7188 | A-2 Average @2000
12:16 | 5.0137 | 11:31 | 0.5352 | 1.219 | 11:53 | 0.7216 | 5.0103
12:16 | 5.0143 | 11:31 | 0.5543 | 1.2201 | 11:53 | 0.7658
12:16 | 5.0126 | 11:31 | 0.6363 | 1.219 | 11:54 | 0.7915 | A-3 Average @2000
12:16 | 5.0132 | 11:31 | 2.0603 | 1.2212 | 11:54 | 3.2071 | 2.0679
12:16 | 5.0132 | 11:31 | 2.0488 | 1.2195 | 11:54 | 3.1847
12:16 | 5.0132 | 11:32 | 2.0586 | 1.2179 | 11:54 | 3.2142 | A-4 Average @2000
12:16 | 5.0143 | 11:32 | 2.0597 | 1.2228 | 11:54 | 3.2328 | 3.2678
12:16 | 5.0132 | 11:32 | 2.0635 | 1.2179 | 11:54 | 3.2437
12:17 | 5.0132 | 11:32 | 2.0652 | 1.2184 | 11:54 | 3.2437
12:17 | 5.0126 | 11:32 | 2.0663 | 1.219 | 11:54 | 3.2339
12:17 | 5.0121 | 11:32 | 2.0652 | 1.2184 | 11:54 | 3.2399
12:17 | 5.0126 | 11:32 | 2.0668 | 1.219 | 11:54 | 3.247
12:17 | 5.0143 | 11:32 | 2.0685 | 1.219 | 11:54 | 3.2585
12:17 | 5.0143 | 11:32 | 2.0657 | 1.219 | 11:54 | 3.2618
12:17 | 5.0132 | 11:32 | 2.0652 | 1.2201 | 11:55 | 3.253
12:17 | 5.0132 | 11:32 | 2.0603 | 1.219 | 11:55 | 3.2705
12:17 | 5.0132 | 11:32 | 2.0652 | 1.219 | 11:55 | 3.2601
12:17 | 5.0137 | 11:33 | 2.0685 | 1.2184 | 11:55 | 3.2585
12:17 | 5.0132 | 11:33 | 2.0657 | 1.2174 | 11:55 | 3.2645
12:17 | 5.0143 | 11:33 | 2.0679 | 1.2195 | 11:55 | 3.2552
12:18 | 5.0132 | 11:33 | 2.0696 | 1.2195 | 11:55 | 3.2607
12:18 | 5.0137 | 11:33 | 2.069 | 1.2206 | 11:55 | 3.2656
12:18 | 5.0126 | 11:33 | 2.0728 | 1.219 | 11:55 | 3.27
12:18 | 5.0132 | 11:33 | 2.0712 | 1.2168 | 11:55 | 3.2836
12:18 | 5.0132 | 11:33 | 2.0696 | 1.2184 | 11:55 | 3.2831
12:18 | 5.0126 | 11:33 | 2.0723 | 1.2195 | 11:55 | 3.2694
12:18 | 5.0143 | 11:33 | 2.0679 | 1.2223 | 11:56 | 3.2869
12:18 | 5.0143 | 11:33 | 2.0674 | 1.2201 | 11:56 | 3.2825
12:18 | 5.0132 | 11:33 | 2.0679 | 1.2201 | 11:56 | 3.2732
12:18 | 5.0132 | 11:34 | 2.0657 | 1.2212 | 11:56 | 3.2831
12:18 | 5.0132 | 11:34 | 2.0679 | 1.2174 | 11:56 | 3.2864
12:18 | 5.0143 | 11:34 | 2.0674 | 1.2201 | 11:56 | 3.288
12:19 | 5.0132 | 11:34 | 2.0663 | 1.2206 | 11:56 | 3.2645
12:19 | 5.0132 | 11:34 | 2.0663 | 1.2174 | 11:56 | 3.2814
12:19 | 5.0121 | 11:34 | 2.0696 | 1.219 | 11:56 | 3.276
12:19 | 5.0132 | 11:34 | 2.0668 | 1.2195 | 11:56 | 3.2924
12:19 | 5.0137 | 11:34 | 2.0674 | 1.219 | 11:56 | 3.2853
12:19 | 5.0132 | 11:34 | 2.0685 | 1.2179 | 11:56 | 3.2732
12:19 | 5.0061 | 11:34 | 2.0696 | 1.2201 | 11:57 | 3.2842
12:19 | 5.0132 | 11:34 | 2.069 | 1.2201 | 11:57 | 3.2782
12:19 | 5.0126 | 11:34 | 2.0663 | 1.2212 | 11:57 | 3.2656
12:19 | 5.0132 | 11:35 | 2.0657 | 1.2223 | 11:57 | 3.27
12:19 | 5.0132 | 11:35 | 2.0674 | 1.2217 | 11:57 | 3.2765
12:19 | 5.0143 | 11:35 | 2.0674 | 1.2217 | 11:57 | 3.27
12:20 | 5.0132 | 11:35 | 2.0657 | 1.2228 | 11:57 | 3.2782
12:20 | 5.0126 | 11:35 | 2.0663 | 1.225 | 11:57 | 3.2716
12:20 | 5.0132 | 11:35 | 2.069 | 1.2228 | 11:57 | 3.2831
12:20 | 5.0137 | 11:35 | 2.0679 | 1.219 | 11:57 | 3.2836
12:20 | 5.0132 | 11:35 | 2.0701 | 1.2217 | 11:57 | 3.2853
12:20 | 5.0137 | 11:35 | 2.0679 | 1.219 | 11:57 | 3.2847
12:20 | 5.0137 | 11:35 | 2.0701 | 1.2212 | 11:58 | 3.2782
12:20 | 5.0137 | 11:35 | 2.0712 | 1.2223 | 11:58 | 3.2694
12:20 | 5.0132 | 11:35 | 2.0685 | 1.2206 | 11:58 | 3.2803
12:20 | 5.0132 | 11:36 | 2.0685 | 1.2206 | 11:58 | 3.2579
12:20 | 5.0143 | 11:36 | 2.0679 | 1.2223 | 11:58 | 3.2514
12:20 | 5.0132 | 11:36 | 2.0696 | 1.2228 | 11:58 | 3.2557
12:21 | 5.0137 | 11:36 | 2.0679 | 1.2234 | 11:58 | 3.2557
12:21 | 5.0137 | 11:36 | 2.0696 | 1.2228 | 11:58 | 3.2634
12:21 | 5.0137 | 11:36 | 2.069 | 1.2206 | 11:58 | 3.2552
12:21 | 5.0137 | 11:36 | 2.0701 | 1.219 | 11:58 | 3.276
12:21 | 5.0126 | 11:36 | 2.069 | 1.2234 | 11:58 | 3.2623
12:21 | 2.8157 | 11:36 | 2.0712 | 1.2217 | 11:58 | 3.2716
12:21 | 1.6645 | 11:36 | 2.0679 | 1.2256 | 11:59 | 3.2683
12:21 | 1.5021 | 11:36 | 2.0723 | 1.2234 | 11:59 | 3.2814
12:21 | 1.5082 | 11:36 | 2.0717 | 1.2245 | 11:59 | 3.2967
12:21 | 1.4371 | 11:37 | 2.0701 | 1.2217 | 11:59 | 3.2957
12:21 | 1.4732 | 11:37 | 2.0685 | 1.2217 | 11:59 | 0.9091
12:21 | 1.1993 | 11:37 | 2.0756 | 1.2234 | 11:59 | 0.7161
12:22 | 1.2704 | 11:37 | 2.069 | 1.2217 | 11:59 | 0.8495
12:22 | 1.2676 | 11:37 | 2.069 | 1.2223 | 11:59 | 0.7549
12:22 | 1.2616 | 11:37 | 2.0679 | 1.2223 | 11:59 | 0.739
12:22 | 1.2534 | 11:37 | 1.0703 | 1.2239 | 11:59 | 0.7385
12:22 | 1.2452 | 11:37 | 0.8577 | 1.2234 | 11:59 | 0.7243
12:22 | 1.2403 | 11:37 | 0.7806 | 1.2256 | 11:59 | 0.7183
12:22 | 1.2392 | 11:37 | 0.7456 | 1.2245 | 12:00 | 0.7188
12:22 | 1.2272 | 11:37 | 0.7478 | 1.2655 | 12:00 | 0.7117
12:22 |  | 11:37 | 0.7489 | 1.7257 | 12:00 | 0.7155
|  | 11:38 | 0.7478 | 5.011 | 12:00 | 0.7205
|  | 11:38 | 0.9779 | 5.0104 | 12:00 | 0.7084
|  | 11:38 | 0.8784 | 5.0099 | 12:00 | 0.7084
|  | 11:38 | 0.6751 | 5.0104 | 12:00 | 0.7155
|  | 11:38 | 0.7347 | 5.0104 | 12:00 | 0.7199
|  | 11:38 | 0.8385 | 5.0104 | 12:00 | 0.7177
|  | 11:38 | 0.815 | 5.0099 | 12:00 | 0.7188
|  | 11:38 | 0.8046 | 5.0104 | 12:00 | 0.7199
|  | 11:38 | 0.738 | 5.0104 | 12:00
|  | 11:38 | 0.6713 | 5.0104
|  | 11:38 | 0.6521 | 5.011
|  | 11:38 | 0.58 | 5.0115
|  | 11:39 | 0.5751 | 5.0104
|  | 11:39 | 0.6434 | 5.011
|  | 11:39 | 0.7423 | 5.0093
|  | 11:39 | 0.5466 | 5.0104
|  | 11:39 | 0.5193 | 5.0104
|  | 11:39 | 0.5209 | 5.011
|  | 11:39 | 0.5182 | 5.0104
|  | 11:39 | 0.5133 | 5.0099
|  | 11:39 | 0.5182 | 5.0099
|  | 11:39 | 0.5193 | 5.0104
|  | 11:39 | 0.5188 | 5.0104
|  | 11:39 | 0.5193 | 5.0099
|  | 11:40 | 0.5188 | 5.0104
|  | 11:40 | 0.5198 | 5.0104
|  | 11:40 | 0.5198 | 5.0104
|  | 11:40 | 0.5198 | 5.011
|  | 11:40 | 0.5193 | 5.0099
|  | 11:40 | 0.5188 | 5.0099
|  | 11:40 | 0.5198 | 5.011
|  | 11:40 | 0.5177 | 5.0093
|  | 11:40 | 0.5177 | 5.011
|  | 11:40 | 0.5193 | 5.011
|  | 11:40 | 0.5177 | 5.0099
|  | 11:40 | 0.5182 | 5.0104
|  | 11:41 | 0.5177 | 5.0104
|  | 11:41 | 0.5182 | 5.0099
|  | 11:41 | 0.5182 | 5.0104
|  | 11:41 | 0.5193 | 5.011
|  | 11:41 | 0.5182 | 5.0099
|  | 11:41 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:41 | 0.5171 | 5.0099
|  | 11:41 | 0.5177 | 5.0104
|  | 11:41 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:41 | 0.5171 | 5.0099
|  | 11:41 | 0.5177 | 5.0083
|  | 11:41 | 0.5177 | 5.011
|  | 11:42 | 0.5166 | 5.0099
|  | 11:42 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:42 | 0.5177 | 5.011
|  | 11:42 | 0.5166 | 5.0093
|  | 11:42 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:42 | 0.5144 | 5.0088
|  | 11:42 | 0.5149 | 5.0093
|  | 11:42 | 0.516 | 5.0104
|  | 11:42 | 0.516 | 5.0115
|  | 11:42 | 0.5149 | 5.0104
|  | 11:42 | 0.5204 | 5.0104
|  | 11:42 | 0.516 | 5.0104
|  | 11:43 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:43 | 0.516 | 5.0104
|  | 11:43 | 0.5166 | 5.0099
|  | 11:43 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:43 | 0.5171 | 5.0104
|  | 11:43 | 0.5166 | 5.0104
|  | 11:43 | 0.5155 | 5.0099
|  | 11:43 | 0.5144 | 5.0099
|  | 11:43 | 0.5149 | 5.011
|  | 11:43 | 0.5133 | 5.0093
|  | 11:43 | 0.5138 | 5.0093
|  | 11:43 | 0.6325 | 4.3359
|  | 11:44 | 0.78 | 3.3924
|  | 11:44 | 0.8336 | 1.2409
|  | 11:44 | 1.0676 | 1.2316
|  | 11:44 | 0.9293 | 1.2387
|  | 11:44 | 0.7073 | 1.2201
|  | 11:44 | 0.6767 | 1.2518
|  | 11:44 | 0.6789 | 1.2649
|  | 11:44 | 0.668 | 1.2622
|  | 11:44 | 0.6079 | 1.2633
|  | 11:44 | 0.5838 | 1.2627
|  | 11:44 | 0.6248 | 1.2611
|  | 11:44 | 0.604 | 1.2534
|  | 11:45 | 0.6002 | 1.2972
|  | 11:45 | 0.6177 | 1.2726
|  | 11:45 | 0.7166 | 1.2676
|  | 11:45 | 0.6576 | 1.0217
|  | 11:45 | 0.6325 | 1.2573
|  | 11:45 | 0.6467 | 1.1654
|  | 11:45 | 0.697 | 1.3196
|  | 11:45 | 0.7434 | 1.2988
|  | 11:45 | 0.7795 | 1.1862
|  | 11:45 | 0.7691 | 1.3037
|  | 11:45 | 0.7401 | 1.2174
|  | 11:45 | 0.6592 | 1.2589
|  | 11:46 | 0.75 | 1.2775
|  | 11:46 | 0.6899 | 1.2633
|  | 11:46 | 0.6745 | 1.2518
|  | 11:46 | 0.6773 | 1.2354
|  | 11:46 | 0.7298 | 1.2015
|  | 11:46 | 0.6838 | 1.2873
|  | 11:46 | 0.6128 | 1.2928
|  | 11:46 | 0.5805 | 1.0949
|  | 11:46 | 0.5772 | 1.2545
|  | 11:46 | 0.6653 | 1.2594
|  | 11:46 | 0.6647 | 1.2611
|  | 11:46 | 0.6417 | 1.2605
|  | 11:47 | 0.5909 | 1.2594
|  | 11:47 | 0.6024 | 1.2594
|  | 11:47 | 0.5969 | 0.0459
|  | 11:47 | 0.5926 | 0.2739
|  | 11:47 | 0.5625 | 0.3012
|  | 11:47 | 1.2387 | 0.1979
|  | 11:47 | 1.0113 | 0.1574
|  | 11:47 | 0.9648 | 0.1372
|  | 11:47 | 0.7708 | 0.1279
|  | 11:47 | 0.7708 | 0.1219
|  | 11:47 | 0.7472 | 0.2974
|  | 11:47 | 0.85 | 0.0071
|  | 11:48 | 0.8861 | 0.0066
|  | 11:48 | 0.7636 | 0.0066
|  | 11:48 | 0.9003 | 0.006
|  | 11:48 | 0.6489 | 0.0016
|  | 11:48 | 0.6325 | -0.0005
|  | 11:48 | 0.639 | 0.006
|  | 11:48 | 0.6346 | 0.006
|  | 11:48 | 0.6264 | 0.0077
|  | 11:48 | 0.6089 | 0.0071
|  | 11:48 | 0.6013 | 0.0077
|  | 11:48 | 0.5931 | 0.0077
|  | 11:48 | 0.5767 | 0.0071
|  | 11:49 | 0.5669 | 0.0077
|  | 11:49 | 0.5614 | 0.0082
|  | 11:49 | 0.5603 | 0.012
|  | 11:49 | 0.563 | 0.0137
|  | 11:49 | 0.598 | 0.0109
|  | 11:49 | 0.6877 | 1.2299
|  | 11:49 | 0.6986 | 1.2305
|  | 11:49 | 0.744 | 1.2272
|  | 11:49 | 0.6729 | 1.2239
|  | 11:49 | 0.7101 | 1.2261
|  | 11:49 | 0.7079 | 1.2245
|  | 11:49 | 0.7522 | 1.2239
|  | 11:50 | 0.7276 | 1.2108
|  | 11:50 | 0.7205 | 1.2135
|  | 11:50 | 0.7035 | 1.2195
|  | 11:50 | 0.6915 | 1.2174
|  | 11:50 | 0.6866 | 1.2152
|  | 11:50 | 0.639 | 1.2141
|  | 11:50 | 0.6193 | 1.2141
|  | 11:50 | 0.6177 | 1.2119
|  | 11:50 | 0.6166 | 1.2141
|  | 11:50 | 0.6571 | 1.2135
|  | 11:50 | 0.8413 | 1.213
|  | 11:50 | 0.739 | 1.213
|  | 11:51 | 0.8331 | 1.213
|  | 11:51 | 0.9741 | 1.2124
|  | 11:51 | 0.8085 | 1.2157
|  | 11:51 | 0.7653 | 1.2201
|  | 11:51 | 0.7582 | 1.2201
|  | 11:51 | 0.8719 | 1.2195
|  | 11:51 | 0.8189 | 1.2201
|  | 11:51 | 0.8932 | 1.2184
|  | 11:51 | 0.8172 | 1.2146
|  | 11:51 | 0.7319 | 1.2146
|  | 11:51 | 0.5887 | 1.2141
|  | 11:51 | 0.5226 | 1.2135
|  | 11:52 | 0.5209 | 1.2146
|  | 11:52 | 0.5215 | 1.213
|  | 11:52 | 0.5193 | 1.2124
|  | 11:52 | 0.5166 | 1.2135
|  | 11:52 | 0.5188 | 1.2135
|  | 11:52 | 0.5182 | 1.2119
|  | 11:52 | 0.5209 | 1.2124
|  | 11:52 | 0.5193 | 1.2146
11:52

## 500 PPM Calibration
TIME | A-3 CO2 conc (DCV) - 500 PPM | A-2 CO2 conc (DCV) - 500 PPM | A-1 CO2 conc (DCV) - 500 PPM | A-4 CO2 conc (DCV) - 500 PPM | A-1 Average @500
15:33 | 0.5138 | 1.2277 | 1.5546 | 0.6931 | 1.1967
15:33 | 0.5084 | 1.2277 | 1.5721 | 0.6877
15:33 | 0.5089 | 1.2294 | 1.5131 | 0.6849 | A-2 Average @500
15:33 | 0.5073 | 1.225 | 1.4967 | 0.6871 | 1.1988
15:33 | 0.5078 | 1.2425 | 1.2474 | 0.6871
15:33 | 0.5073 | 1.2485 | 1.2398 | 0.6866 | A-3 Average @500
15:33 | 0.5084 | 1.248 | 1.2398 | 0.6871 | 0.45245
15:33 | 0.5095 | 1.2496 | 1.2376 | 0.6909
15:33 | 0.5084 | 1.2485 | 1.2184 | 0.6849 | A-4 Average @500
15:33 | 0.5111 | 1.248 | 1.2163 | 0.6866 | 0.66239
15:33 | 0.5078 | 1.2485 | 1.2119 | 0.6789
15:34 | 0.5067 | 1.2485 | 1.2059 | 0.6838
15:34 | 0.5062 | 1.248 | 1.2064 | 0.6822
15:34 | 0.5067 | 1.2485 | 1.2048 | 0.6822
15:34 | 0.5062 | 1.248 | 1.2037 | 0.6838
15:34 | 0.5078 | 1.248 | 1.2048 | 0.6833
15:34 | 0.5078 | 1.2474 | 1.2015 | 0.6838
15:34 | 0.5084 | 1.2474 | 1.1993 | 0.6871
15:34 | 0.5078 | 1.2491 | 1.1999 | 0.6899
15:34 | 0.5056 | 1.2491 | 1.2004 | 0.6904
15:34 | 0.5067 | 1.2469 | 1.2015 | 0.6904
15:34 | 0.5073 | 1.2496 | 1.2048 | 0.6893
15:34 | 0.5067 | 1.2485 | 1.1993 | 0.6877
15:35 | 0.5067 | 1.2491 | 1.2037 | 0.686
15:35 | 0.5089 | 1.2168 | 1.1988 | 0.6811
15:35 | 0.5095 | 1.2556 | 1.1884 | 0.6844
15:35 | 0.5116 | 1.2332 | 1.1971 | 0.6871
15:35 | 0.5133 | 1.2245 | 1.1944 | 0.6844
15:35 | 0.5144 | 1.2567 | 1.196 | 0.6893
15:35 | 0.5155 | 1.2376 | 1.1955 | 0.6866
15:35 | 0.5138 | 1.1944 | 1.196 | 0.697
15:35 | 0.5149 | 1.2594 | 1.1933 | 0.692
15:35 | 0.5149 | 1.2365 | 1.1944 | 0.6899
15:35 | 0.5144 | 1.2179 | 1.1933 | 0.6871
15:35 | 0.5133 | 1.2277 | 1.1922 | 0.6849
15:36 | 0.5127 | 1.2206 | 1.1938 | 0.6904
15:36 | 0.5133 | 1.2184 | 1.1949 | 0.6866
15:36 | 0.5138 | 1.1578 | 1.2026 | 0.6871
15:36 | 0.5144 | 1.2392 | 1.1955 | 0.6915
15:36 | 0.5133 | 1.2212 | 1.1944 | 0.692
15:36 | 0.5193 | 1.2124 | 1.1949 | 0.6899
15:36 | 0.5149 | 1.2256 | 1.1933 | 0.6844
15:36 | 0.5144 | 1.2113 | 1.196 | 0.6915
15:36 | 0.5138 | 1.2376 | 1.1933 | 0.6909
15:36 | 0.5144 | 1.2348 | 1.2015 | 0.686
15:36 | 0.5127 | 1.2124 | 1.1971 | 0.6855
15:36 | 0.5133 | 1.2092 | 1.2026 | 0.6844
15:37 | 0.5138 | 1.2469 | 1.1938 | 0.6822
15:37 | 0.5116 | 1.2234 | 1.1938 | 0.6855
15:37 | 0.5133 | 1.2354 | 1.1944 | 0.6838
15:37 | 0.5133 | 1.2256 | 1.1933 | 0.68
15:37 | 0.5127 | 1.2376 | 1.1938 | 0.6784
15:37 | 0.5122 | 1.2693 | 1.1928 | 0.6735
15:37 | 0.5138 | 1.1873 | 1.1977 | 0.6707
15:37 | 0.5127 | 1.2496 | 1.1944 | 0.674
15:37 | 0.5144 | 1.2234 | 1.1944 | 0.6724
15:37 | 0.5133 | 1.2206 | 1.196 | 0.6789
15:37 | 0.5133 | 1.2321 | 1.1922 | 0.6784
15:37 | 0.5127 | 1.2316 | 1.1949 | 0.6844
15:38 | 0.5127 | 1.2365 | 1.1977 | 0.686
15:38 | 0.5122 | 1.2245 | 1.1944 | 0.6806
15:38 | 0.5155 | 1.2146 | 1.1928 | 0.6833
15:38 | 0.5127 | 1.231 | 1.1933 | 0.6767
15:38 | 0.5133 | 1.2348 | 1.196 | 0.6833
15:38 | 0.5122 | 1.2086 | 1.1988 | 0.6773
15:38 | 0.5138 | 1.2179 | 1.1938 | 0.6778
15:38 | 0.5127 | 1.2463 | 1.1053 | 0.6762
15:38 | 0.5133 | 1.2518 | 5.0126 | 0.6822
15:38 | 0.5116 | 1.2327 | 1.6809 | 0.6844
15:38 | 0.5111 | 1.1982 | 1.3376 | 0.6817
15:38 | 0.5116 | 1.2004 | 5.0126 | 0.6778
15:39 | 0.5127 | 1.201 | 5.0126 | 0.6773
15:39 | 0.5116 | 1.2015 | 5.0132 | 0.6773
15:39 | 0.5116 | 1.201 | 5.0132 | 0.68
15:39 | 0.5122 | 1.1988 | 1.3628 | 0.6888
15:39 | 0.5122 | 1.1993 | 1.3453 | 0.6866
15:39 | 0.5122 | 1.2004 | 1.3775 | 0.6817
15:39 | 0.5111 | 1.1971 | 1.4486 | 0.6811
15:39 | 0.5116 | 1.2026 | 1.4557 | 0.6817
15:39 | 0.5122 | 1.2004 | 1.5114 | 0.686
15:39 | 0.5138 | 1.2004 | 1.5235 | 0.68
15:39 | 0.5116 | 1.1999 | 1.5087 | 0.6849
15:39 | 0.51 | 1.1988 | 1.5776 | 0.6806
15:40 | 0.5106 | 1.1988 | 1.5087 | 0.6767
15:40 | 0.5116 | 1.1988 | 1.4469 | 0.6751
15:40 | 0.5095 | 1.1982 | 1.4065 | 0.6773
15:40 | 0.5116 | 1.1982 | 1.3644 | 0.6789
15:40 | 0.5106 | 1.1999 | 1.3464 | 0.6849
15:40 | 0.5116 | 1.1982 | 1.418 | 0.6795
15:40 | 0.51 | 1.1966 | 1.4743 | 0.68
15:40 | 0.5106 | 1.1971 | 1.5147 | 0.6806
15:40 | 0.5111 | 1.196 | 1.5153 | 0.6778
15:40 | 0.51 | 1.1988 | 1.5563 | 0.6827
15:40 | 0.5089 | 1.1982 | 1.6574 | 0.6795
15:40 | 0.5045 | 1.1977 | 1.612 | 0.6806
15:41 | 0.5089 | 1.1977 | 1.4169 | 0.6811
15:41 | 0.5095 | 1.1971 | 1.3824 | 0.6806
15:41 | 0.5084 | 1.1999 | 1.3649 | 0.6838
15:41 | 0.5089 | 1.1982 | 1.3475 | 0.6915
15:41 | 0.5089 | 1.1971 | 1.3376 | 0.6855
15:41 | 0.5089 | 1.1988 | 1.3311 | 0.6893
15:41 | 0.5078 | 1.1982 | 1.3338 | 0.6866
15:41 | 0.5127 | 1.1982 | 1.3316 | 0.6882
15:41 | 0.5084 | 1.1993 | 1.3239 | 0.6888
15:41 | 0.5073 | 1.1993 | 1.3157 | 0.6849
15:41 | 0.5073 | 1.1993 | 1.3086 | 0.6849
15:41 | 0.5062 | 1.1999 | 1.2988 | 0.6882
15:42 | 0.5067 | 1.1988 | 1.289 | 0.6871
15:42 | 0.5051 | 1.1999 | 1.2906 | 0.6888
15:42 | 0.5045 | 1.1993 | 1.289 | 0.6855
15:42 | 0.5034 | 1.1971 | 1.2857 | 0.6844
15:42 | 0.5062 | 1.1993 | 1.2895 | 0.6838
15:42 | 0.5056 | 1.1977 | 3.0311 | 0.6888
15:42 | 0.5045 | 1.201 | 5.0132 | 0.6882
15:42 | 0.5051 | 1.1999 | 5.0132 | 0.6882
15:42 | 0.5045 | 1.1982 | 5.0132 | 0.6833
15:42 | 0.504 | 1.1988 | 1.7121 | 0.6838
15:42 | 0.504 | 1.1993 | 1.5257 | 0.6877
15:42 | 0.504 | 1.1988 | 1.6536 | 0.6866
15:43 | 0.5034 | 1.1982 | 1.5661 | 0.6882
15:43 | 0.5034 | 1.1988 | 1.6585 | 0.6871
15:43 | 0.5029 | 1.1977 | 1.7481 | 0.6838
15:43 | 0.504 | 1.1993 | 5.0115 | 0.686
15:43 | 0.504 | 1.1988 | 5.0126 | 0.6784
15:43 | 0.5029 | 1.1988 | 1.911 | 0.6893
15:43 | 0.5024 | 1.1988 | 1.5207 | 0.6811
15:43 | 0.5029 | 1.1982 | 1.477 | 0.6811
15:43 | 0.5045 | 1.1999 | 1.4732 | 0.6806
15:43 | 0.5045 | 1.1982 | 1.4349 | 0.6795
15:43 | 0.504 | 1.1993 | 1.3338 | 0.6789
15:43 | 0.504 | 1.201 | 1.3475 | 0.6795
15:44 | 0.5034 | 1.1988 | 1.4065 | 0.6827
15:44 | 0.504 | 1.1988 | 1.389 | 0.6822
15:44 | 0.5034 | 1.1993 | 1.3529 | 0.6795
15:44 | 0.5024 | 1.1993 | 1.3163 | 0.6773
15:44 | 0.5034 | 1.1988 | 1.319 | 0.6806
15:44 | 0.5029 | 1.1999 | 1.389 | 0.6888
15:44 | 0.5034 | 1.2605 | 1.3737 | 0.6888
15:44 | 0.5034 | 1.5863 | 1.3562 | 0.6827
15:44 | 0.4958 | 1.2474 | 1.3535 | 0.6882
15:44 | 0.5034 | 1.2316 | 1.3524 | 0.6893
15:44 | 0.5034 | 1.231 | 1.3546 | 0.6926
15:44 | 0.5034 | 1.2299 | 1.2972 | 0.686
15:45 | 0.5024 | 1.2327 | 1.2671 | 0.6904
15:45 | 0.5029 | 1.2305 | 1.2502 | 0.6844
15:45 | 0.5034 | 1.2272 | 1.2534 | 0.6811
15:45 | 0.5313 | 1.2299 | 1.2447 | 0.6735
15:45 | 0.4603 | 1.2321 | 1.2387 | 0.6718
15:45 | 0.4586 | 1.231 | 1.2277 | 0.6729
15:45 | 0.4575 | 1.2299 | 1.2277 | 0.6795
15:45 | 0.4559 | 1.2261 | 1.3945 | 0.674
15:45 | 0.4543 | 1.2283 | 1.2469 | 0.6745
15:45 | 0.4548 | 1.2277 | 1.4442 | 0.6751
15:45 | 0.4543 | 1.2272 | 1.4562 | 0.6702
15:45 | 0.4537 | 1.2288 | 1.3218 | 0.6789
15:46 | 0.4532 | 1.2283 | 1.4584 | 0.6773
15:46 | 0.4537 | 1.2283 | 1.3163 | 0.6778
15:46 | 0.4532 | 1.2277 | 1.2676 | 0.6745
15:46 | 0.4504 | 1.2272 | 1.26 | 0.6729
15:46 | 0.4521 | 1.2266 | 1.2589 | 0.6806
15:46 | 0.4515 | 1.2283 | 1.2463 | 0.6806
15:46 | 0.4521 | 1.2272 | 1.2398 | 0.6844
15:46 | 0.4521 | 1.2266 | 1.2398 | 0.6806
15:46 | 0.4521 | 1.2283 | 1.2392 | 0.68
15:46 | 0.4521 | 1.2283 | 1.2288 | 0.6751
15:46 | 0.4526 | 1.2283 | 1.231 | 0.68
15:46 | 0.4532 | 1.2305 | 1.2463 | 0.68
15:47 | 0.4515 | 1.2283 | 1.254 | 0.6806
15:47 | 0.4521 | 1.2327 | 1.2343 | 0.6822
15:47 | 0.4515 | 1.231 | 1.3201 | 0.6833
15:47 | 0.4526 | 1.231 | 1.2687 | 0.6811
15:47 | 0.4521 | 1.2283 | 1.2676 | 0.68
15:47 | 0.4526 | 1.2294 | 1.254 | 0.6844
15:47 | 0.4521 | 1.2283 | 1.2294 | 0.6871
15:47 | 0.4521 | 1.2299 | 1.231 | 0.6871
15:47 | 0.451 | 1.2288 | 1.2512 | 0.6827
15:47 | 0.4532 | 1.2283 | 1.266 | 0.6735
15:47 | 0.4532 | 1.2299 | 1.2769 | 0.6844
15:47 | 0.4526 | 1.2272 | 1.2966 | 0.6795
15:48 | 0.4526 | 1.2261 | 1.3163 | 0.6789
15:48 | 0.4537 | 1.225 | 1.3316 | 0.6745
15:48 | 0.4521 | 1.2223 | 1.3354 | 0.6833
15:48 | 0.4521 | 1.2239 | 1.3174 | 0.6827
15:48 | 0.4521 | 1.2277 | 1.3086 | 0.6833
15:48 | 0.4515 | 1.2283 | 1.301 | 0.6893
15:48 | 0.4526 | 1.2294 | 1.3086 | 0.6849
15:48 | 0.4521 | 1.2256 | 1.3726 | 0.6844
15:48 | 0.4521 | 1.2277 | 1.348 | 0.6904
15:48 | 0.4537 | 1.2277 | 1.3125 | 0.6899
15:48 | 0.4526 | 1.2272 | 1.307 | 0.6893
15:48 | 0.4526 | 1.2288 | 1.3278 | 0.6899
15:49 | 0.4586 | 1.2256 | 1.4289 | 0.692
15:49 | 0.4526 | 1.2245 | 1.4027 | 0.692
15:49 | 0.4515 | 1.2245 | 1.3464 | 0.6877
15:49 | 0.4521 | 1.2239 | 1.3622 | 0.6833
15:49 | 0.451 | 1.225 | 1.3628 | 0.6833
15:49 | 0.4526 | 1.2261 | 1.3414 | 0.6784
15:49 | 0.4521 | 1.2245 | 1.3125 | 0.6844
15:49 | 0.4526 | 1.2245 | 1.4617 | 0.6811
15:49 | 0.4526 | 1.2256 | 2.1013 | 0.6762
15:49 | 0.4526 | 1.2256 | 1.7935 | 0.6811
15:49 | 0.4521 | 1.225 | 1.5557 | 0.6789
15:49 | 0.4466 | 1.2256 | 1.4628 | 0.6751
15:50 | 0.4526 | 1.225 | 1.4152 | 0.6773
15:50 | 0.4521 | 1.2277 | 1.4847 | 0.6822
15:50 | 0.4526 | 1.2277 | 1.4688 | 0.6882
15:50 | 0.4526 | 1.2256 | 1.4847 | 0.6915
15:50 | 0.451 | 1.2261 | 1.2698 | 0.6991
15:50 | 0.4466 | 1.2239 | 1.2042 | 0.6942
15:50 | 0.7872 | 1.2239 | 1.2048 | 0.6909
15:50 | 0.9364 | 1.2245 | 1.2037 | 0.6877
15:50 | 0.651 | 1.2239 | 1.2053 | 0.6866
15:50 | 0.5002 | 1.2239 | 1.2015 | 0.6882
15:50 | 0.498 | 1.2239 | 1.2042 | 0.7287
15:50 | 0.4974 | 1.2245 | 1.2037 | 0.7063
15:51 | 0.4974 | 1.2245 | 1.2031 | 0.6707
15:51 | 0.4963 | 1.2239 | 1.2059 | 0.6669
15:51 | 0.4963 | 1.2206 | 1.2048 | 0.6696
15:51 | 0.4963 | 1.219 | 1.2015 | 0.6609
15:51 | 0.4898 | 1.2228 | 1.202 | 0.6603
15:51 | 0.4969 | 1.2256 | 1.202 | 0.6592
15:51 | 0.4958 | 1.2266 | 1.202 | 0.6521
15:51 | 0.4958 | 1.2277 | 1.2026 | 0.6609
15:51 | 0.4958 | 1.2256 | 1.201 | 0.662
15:51 | 0.4963 | 1.2272 | 1.2037 | 0.6663
15:51 | 0.4958 | 1.2261 | 1.1982 | 0.6685
15:51 | 0.4969 | 1.2272 | 1.2031 | 0.6598
15:52 | 0.4963 | 1.2239 | 1.2053 | 0.6658
15:52 | 0.4969 | 1.2239 | 1.2031 | 0.6625
15:52 | 0.4963 | 1.2234 | 1.2048 | 0.6674
15:52 | 0.4969 | 1.2228 | 1.2053 | 0.6669
15:52 | 0.4963 | 1.2228 | 1.2037 | 0.6653
15:52 | 0.4974 | 1.2223 | 1.2059 | 0.6735
15:52 | 0.4963 | 1.2217 | 1.2042 | 0.6718
15:52 | 0.4985 | 1.2223 | 1.2064 | 0.6724
15:52 | 0.4996 | 1.2234 | 1.207 | 0.6707
15:52 | 0.5013 | 1.2228 | 1.1955 | 0.6713
15:52 | 0.5034 | 1.2212 | 1.2026 | 0.6674
15:52 | 0.504 | 1.219 | 1.2042 | 0.6691
15:53 | 0.5056 | 1.2201 | 1.2015 | 0.6707
15:53 | 0.5051 | 1.2179 | 1.2015 | 0.6713
15:53 | 0.5062 | 1.2184 | 1.2015 | 0.668
15:53 | 0.5067 | 1.2184 | 1.1993 | 0.6658
15:53 | 0.5062 | 1.2174 | 1.202 | 0.6598
15:53 | 0.5051 | 1.2168 | 1.201 | 0.6576
15:53 | 0.5062 | 1.2179 | 1.2004 | 0.6571
15:53 | 0.5067 | 1.2174 | 1.2015 | 0.6554
15:53 | 0.5073 | 1.219 | 1.202 | 0.6581
15:53 | 0.5067 | 1.2201 | 1.1999 | 0.6587
15:53 | 0.5056 | 1.2201 | 1.202 | 0.656
15:53 | 0.5067 | 1.219 | 1.2015 | 0.6543
15:54 | 0.5062 | 1.2217 | 1.202 | 0.662
15:54 | 0.5078 | 1.2206 | 1.2015 | 0.6592
15:54 | 0.5062 | 1.2223 | 1.2026 | 0.6609
15:54 | 0.5078 | 1.2228 | 1.2015 | 0.6603
15:54 | 0.5062 | 1.2206 | 1.2042 | 0.6543
15:54 | 0.5078 | 1.2228 | 1.202 | 0.6543
15:54 | 0.5067 | 1.2228 | 1.2031 | 0.6647
15:54 | 0.5067 | 1.2201 | 1.2015 | 0.656
15:54 | 0.5067 | 1.219 | 1.2037 | 0.662
15:54 | 0.5062 | 1.2206 | 1.2026 | 0.6642
15:54 | 0.5051 | 1.2223 | 1.2031 | 0.6571
15:54 | 0.5045 | 1.2212 | 1.202 | 0.6565
15:55 | 0.5056 | 1.2212 | 1.2037 | 0.6658
15:55 | 0.5089 | 1.2212 | 1.2053 | 0.6614
15:55 | 0.5073 | 1.2201 | 1.2053 | 0.6642
15:55 | 0.5073 | 1.2212 | 1.2031 | 0.6587
15:55 | 0.5073 | 1.219 | 1.2053 | 0.6576
15:55 | 0.5067 | 1.2179 | 1.2042 | 0.6576
15:55 | 0.5062 | 1.219 | 1.2048 | 0.6587
15:55 | 0.5056 | 1.2195 | 1.2048 | 0.656
15:55 | 0.5067 | 1.2206 | 1.2042 | 0.6609
15:55 | 0.5067 | 1.2201 | 1.207 | 0.6609
15:55 | 0.5056 | 1.219 | 1.2048 | 0.6565
15:55 | 0.5073 | 1.2217 | 1.2042 | 0.6538
15:56 | 0.5062 | 1.2223 | 1.2042 | 0.6592
15:56 | 0.5073 | 1.2217 | 1.2059 | 0.6642
15:56 | 0.5078 | 1.2201 | 1.2064 | 0.6866
15:56 | 0.5067 | 1.2212 | 1.2031 | 0.6899
15:56 | 0.5067 | 1.219 | 1.2053 | 0.6806
15:56 | 0.5073 | 1.219 | 1.2075 | 0.6833
15:56 | 0.5078 | 1.2206 | 1.2064 | 0.6784
15:56 | 0.5067 | 1.219 | 1.2064 | 0.674
15:56 | 0.5073 | 1.2195 | 1.2059 | 0.6756
15:56 | 0.5084 | 1.2223 | 1.2064 | 0.6767
15:56 | 0.5095 | 1.2212 | 1.2048 | 0.6806
15:56 | 0.5089 | 1.2234 | 1.2064 | 0.68
15:57 | 0.5122 | 1.2234 | 1.2059 | 0.6778
15:57 | 0.5089 | 1.2223 | 1.207 | 0.6795
15:57 | 0.5089 | 1.2217 | 1.2086 | 0.68
15:57 | 0.5089 | 1.2234 | 1.2053 | 0.6767
15:57

## Charts
A-1 Average @2000 | PPM | A-1 Average @500 | PPM
5.0133 | 2000 | 1.1967 | 500
A-2 Average @2000 |  | A-2 Average @500
5.0103 |  | 1.1988
A-3 Average @2000 |  | A-3 Average @500
2.0679 |  | 0.45245
A-4 Average @2000 |  | A-4 Average @500
3.2678 |  | 0.66239